- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛТОЗЕРСКОГО  ВЕПССКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2022 г.                                                                              № 27

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения

для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах

и на прилегающих к ним территориях Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия согласно приложению 1.

- Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия согласно приложению 2.

- Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения:

3.1. поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с ПСЧ № 46 ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Прионежскому району» и комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и представлять результаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в ПСЧ №46 ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Прионежскому району» и в администрацию Прионежского района. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

- Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Шелтозерского

вепсского сельского поселения                                                   И.М.Сафонова

Утвержден

постановлением администрации

Шелтозерского вепсского сельского поселения

от 17.06.2022г.  № 27

(приложение 1)

- ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия

- Общие положения

  - Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Шелтозерского вепсского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения 
(далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда - территория, на которой силами ПСЧ № 46 ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Прионежскому району» (далее – ПЧ №46) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

  - Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием Шелтозерское вепсское сельское поселение
(далее – Шелтозерское вепсское сельское поселение), МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ПЧ № 46 и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

  - Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений ПЧ № 46 или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление ЕДДС Прионежского района (по телефону 890046300736) и подразделений ПЧ № 46 (по телефону 01 или 401) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

- - своевременное уведомление МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику (арендатору), а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

  - МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

  - Размещение источников ППВ на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

  - Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на балансодержателей, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

  - Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ

  - Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

  - В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения организует, а МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

  - В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

- Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями ПЧ №46. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Прионежского района.

- Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

  - Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

  - ПЧ №46 в установленном порядке сообщает в администрацию Шелтозерского вепсского сельского поселения, надзорной деятельности Прионежского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия, руководителю МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

  - При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- - неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

- 1.  отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

- 1.1. отсутствие указателя (координатной таблички);

- 1.2. не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

- 2. невозможность подъезда:

- 2.1. невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- 2.2. отсутствие подъезда.

- 3. невозможность его обнаружения:

- 3.1. засыпан грунтом (мусором и т.п.);

- 3.2. завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

- 3.3. под слоем льда (снега);

- 3.4. заасфальтирован.

- 4. невозможность установить пожарную колонку:

- 4.1. сдвинут колодец;

- 4.2. колодец завален грунтом;

- 4.3. колодец заплыл грязью;

- 4.4. стояк низко расположен;

- 4.5. сбита резьба на стояке;

- 4.6. смещён стояк;

- 4.7. сужены проушины на верхнем фланце;

- 4.8. мешают болты на верхнем фланце.

- 4. наличие технических дефектов:

- 5.1. заглушен;

- 5.2. нет стояка;

- 5.3. не закреплён стояк;

- 5.4. стояк забит грунтом;

- 5.5. трещина в стояке;

- 5.6. нет штока;

- 5.7. проворачивается (сорван) шток;

- 5.8. шток не провернуть;

- 5.9. погнут шток;

- 5.10. длинный шток;

- 5.11. короткий шток;

- 5.12. малый квадрат штока;

- 5.13. большой квадрат штока;

- 5.14. стёрты грани штока;

- 5.15. разбит фланец.

- 6. отключение от магистрали:

- 6.1. отключение от магистрали.

- 7. заморожен:

- 7.1. заморожен.

- - неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

- 1. дефекты:

- 1.1. указатель (табличка), не соответствует действительности:

- а) номер дома;              д) координаты;

- б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;

- в) тип сети;                   ж) цвет таблички;

- г) диаметр сети;

- 1.2. указатель (табличка) выполнен не по госту;

- 1.3. не закрывается (течёт);

- 1.4. низкое давление в сети;

- 1.5. отсутствует дренаж колодца;

- 1.6. нет комплекта;

- 1.7. сдвинуто кольцо колодца;

- 1.8. нет крышки колодца;

- 1.9. нет крышки стояка гидранта;

- 1.10. в стояке нет затравки (пробки);

- 1.11. течь под верхним фланцем;

- 1.12. течь под нижним фланцем;

- 1.13. вода в стояке (не работает сливное устройство);

- 1.14. вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

- отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

- указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

  - Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

  - При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

  - При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

  - При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

  - Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

  - Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников ППВ

  - Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

  - Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, администрацией Шелтозерского вепсского сельского поселения совместно с представителями ПЧ № 46 и определяются меры по обеспечению территории Шелтозерского вепсского сельского поселения водоснабжением для целей пожаротушения.

  - Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенного пункта и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

- Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ПЧ № 46.

  - Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформирован ПЧ № 46.

  - МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского района, и администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения должны уведомлять подразделения ПЧ № 46 об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

  - По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ПЧ № 46 привлекаются на проверку их состояния.

  - Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

  - Вопросы взаимодействия между МУП «Водоканал Прионежский» Прионежского, администрацией Шелтозерского вепсского сельского поселения, абонентами, организациями, ПЧ № 46 в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

  - Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ПЧ № 46 и обеспечения максимальной водоотдачи сетей «Водоканал Прионежский» Прионежского района, администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

  - Силы ПЧ № 46 осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия.

Утвержден

постановлением администрации

Шелтозерского вепсского сельского поселения

от 17.06.2022 г. № 27

(приложение 2)

- ПЕРЕЧЕНЬ

- противопожарных резервуаров и водных объектов на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия, используемых для забора воды в целях пожаротушения

- Перечень пожарных гидрантов в с.Шелтозеро:

| - № п/п | - Номер пожарных гидрантов | - Место размещения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | ПГ № 1 | - ул. Заречная (водозабор) |
| - 2 | ПГ № 2 | - ул. Заречная (котлопункт) |
| - 3 | ПГ № 3 | - ул. Заречная (ДРСУ) |
| - 4 | ПГ № 4 | - ул. Заречная, д. 3 |
| 5 | ПГ № 5 | ул. Заречная, д. 5 |
| 6 | ПГ № 6 | ул. Заречная, д. 12 |
| 7 | ПГ № 7 | ул. Заречная, 18 |
| 8 | ПГ № 8 | ул. Почтовая (слева у музея) |
| 9 | ПГ № 9 | ул. Почтовая (слева у почты) |
| 10 | ПГ № 10 | ул. Почтовая (АТС) |
| 11 | ПГ № 11 | ул. Почтовая (магазин № 91 Прионежское РАЙПО) |
| 12 | ПГ № 12 | пер. Коммунальный (ПЧ-46) |
| 13 | ПГ № 13 | ул. Лисицыной, д. 6 |
| 14 | ПГ № 14 | ул. Лисицыной, д. 10 |
| 15 | ПГ № 15 | ул. Лисицыной, д. 14 |
| 16 | ПГ № 16 | ул. Лисицыной, д. 18 |
| 17 | ПГ № 17 | ул. Лисицыной, д. 18 |
| 18 | ПГ № 18 | ул. Лисицыной (зд. детского сада) |
| 19 | ПГ № 19 | ул. Лисицыной, д. 20 |
| 20 | ПГ № 20 | ул. Лисицыной, д. 38 |
| 21 | ПГ № 21 | ул. Совхозная, д. 11 |
| 22 | ПГ № 22 | ул. Совхозная, д. 5 |
| 23 | ПГ № 23 | ул. Молодежная, д 19 |
| 24 | ПГ № 24 | ул. Молодежная, д. 11 (лесничество) |
| 25 | ПГ № 25 | ул. Молодежная, д. 15 |
| 26 | ПГ № 26 | ул. Молодежная, д. 18 |
| 27 | ПГ № 27 | ул. Молодежная, д. 22 |
| 28 | ПГ № 28 | ул. Гористая, д. 18 |
| 29 | ПГ № 29 | ул. Гористая, д. 24 |
| 30 | ПГ № 30 | ул. Молодежная, д. 25 |

- Перечень пожарных водоемов

| - № п/п | - Населенный пункт | - Место размещения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - д. Вехручей | - поворот на ул. Огиришта с правой стороны |
| - 2 | - д. Вехручей | - у моста по дороге на ул. Огиришта - с левой стороны |
| - 3 | - д. Вехручей | - начало нас.пункта с правой стороны от трассы А-215 направление Петрозаводск -Шелтозеро |
| - 4 | - д.Вехручей | - поворот на старое Вехручей с правой стороны напротив д.№5 |

- Перечень водных объектов, предназначенных для забора воды в целях пожаротушения

| - № п/п | - Населенный пункт | - Место размещения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - с.Шелтозеро | - р. Шелтозерка у моста ул.Заречная |
| - 2 | - с.Шелтозеро | - р. Шелтозерка у моста ул. Гористая |
| - 3 | - с.Шелтозеро | - р. Шелтозерка у моста ул.Загородная |